## Slide 1
冰水機(Chiller)其原理及裝置作用
旭亞精技有限公司 ASAYA PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD
地址:新竹縣 竹北市環北路五路298-15號
TEL : 03-5722969 FAX : 03-5727266
E-mail: frankie_lin@asaya.com.tw

## Slide 2: 大綱
旭亞可以做什麼?
冰水機是什麼
冰水機基本結構介紹
冰水機原理
冰水機種類
冷煤種類
機台搭配Chiller範例
CHILLER測試重點整理
冰水機常見故障原因及排除
CHILLER維修標準流程
各廠牌維修列表
CHILLER 實蹟
介紹旭亞

## Slide 3: 旭亞精技-組織圖
省能源
研發部
Chiller維修部
工控維修部
PUMP維修部

## Slide 4: 總代理權-Milestone
西元2007
西元2010
西元1996
Kashiyama Pump
Nikuni
Pump
Phil
Pump
25SKSD6-15Z

## Slide 5: 冰水機(Chiller)是什麼
冰水機是一種製冷設備，透過使用「製冷劑」，達到製造常溫以下的水溫對設備進行冷卻，冰水機被廣泛的應用各種設備，常見應用於各種工業製程設備，測量設備，食品加工設備，物理和化學設備等的恆定溫度的裝置
旭亞-Chiller維修部門

## Slide 6: 冰水機基本結構
冰水機製冷過程不可缺少的元素為製冷劑，而製冷劑＝常說的冷媒。
冷媒是可用來傳遞熱能，並產生冷凍效果的工作流體。
冰水機由四大組成原件：
  壓縮機(Compressor)
  蒸發器(Evaporator)
  冷凝器(Condenser)
  膨脹閥(Expansion valve)
外加:
-循環泵浦水路系統-電控模組系統

## Slide 7: 冰水機基本結構－壓縮機
壓縮機(Compressor)：
  為製冷循環提供動力，將低壓氣體提升為高壓氣體的一種流體機械，為冰水機的心臟。
  壓縮機在冷凍系統內建立高低壓差。
  壓縮機促使冷媒在系統內循環。
  壓縮機利用冷媒之循環，將熱量由低溫處傳遞至高溫處。
  實現壓縮→冷凝(放熱)→膨脹→蒸發 ( 吸熱 ) 的製冷循環。

## Slide 8: 冰水機基本結構－壓縮機
壓縮機主要應用領域：
應用 壓縮機 | 家用冰箱 | 窗型冷氣 | 小型分離式空調 | 箱型空調 | 中小型 中央空調 | 大型中央空調
迴轉式 |  |  |  |  |  | 
往復式 |  |  |  |  |  | 
渦卷式 |  |  |  |  |  | 
螺旋式 |  |  |  |  |  | 
離心式 |  |  |  |  |  | 
冷凍噸(RT)為冷凍能力的計量單位,1RT=1噸0ﾟC的純水在24hr內製成0ﾟC的冰所需的凝固熱
0.6-2RT
0.8-50RT
1/6-400RT
30-400RT
>200RT

## Slide 9: 冰水機基本結構－冷凝器
冷凝器(Condenser)：
  讓冷卻源(空氣or冷卻水塔)吸收冷媒所帶出之熱能將氣態冷煤的熱量帶走。冷凝器可分為兩種，氣冷式冷凝器及水冷式冷凝器。
  氣冷式冷凝器：

## Slide 10: 冰水機基本結構－冷凝器
冷凝器(Condenser)：
  水冷式冷凝器：

## Slide 11: 冰水機基本結構－膨脹閥
膨脹閥(Expansion valve)：
  為節流元件，降低冷媒壓力、調整冷媒流量。一般安裝於冷凝器和蒸發器之間。將高壓常溫的液態冷媒，分流成低溫低壓的濕蒸氣。
電子式膨漲閥
熱力式膨漲閥

## Slide 12: 冰水機基本結構－蒸發器
蒸發器(Evaporator)：
  液態冷媒蒸發成為氣態冷媒，需要大量的熱，蒸發器就是利用此原理將膨脹閥送來低溫、液態冷媒，在低壓下吸收週圍的熱量而蒸發，以達冷卻的目的。
盤管式蒸發器
板式蒸發器

## Slide 13: 冰水機加外篇－循環泵浦水路系統
循環泵浦水路系統：
  循環泵浦的主要功能，是將制冷過後的冰水送去設備使用，並再次回到冰水機。在選擇循環泵浦時，須考慮到設備所需使用的壓力、流量或溫度。
  馬達過載
  流量不足
  水壓不足
旭亞-PUMP維修部門

## Slide 14: 冰水機加外篇－電控模組系統
電控模組系統：
  要讓冰水機操作順暢、安全且更具備成本效益之要求下，必須要配置與冰水機相對應的控制系統。在冰水機發生異常時能立即了解問題發生所在，以進行相對應之處理方式，讓冰水機使用壽命更為延長。
  例如:
    壓縮機過載保護
    LED異常顥示
    冷媒超高洩壓裝置
    電源欠相保護
    冰水機PUMP過載
    馬達逆相控制
    安全斷電裝置
    IC故障緊急停止控制…等
旭亞-工控維修部門

## Slide 15: 冰水機原理
冰水機製冷的主要運作原理
  透過壓縮機將冷媒壓縮成高壓高溫的液態冷媒，並進入冷凝器冷凝成高壓常溫液態冷煤，為了能夠冷媒回到低溫可吸熱的狀態.
  利用膨脹閥(節流元件)進行汽化，冷媒因變相而形成低壓、低溫的汽化效果，進入蒸發器讓負載側的熱量可以被降溫以及冷卻，而蒸發器的冷媒側也因為吸熱後，回到了低壓的液體狀態，最後一次回到壓縮機進行壓縮循環，達到重複製冷之效果，而每個環節是連續不間斷的，以保持穩定製冷。

## Slide 16: 水冷式冰水機
水冷式冰水機冷凝器是靠著水循環來幫助冷媒進行降溫，常見的冷凝器有板式與殼管式，因此需要多安裝一組冷卻水塔，藉由泵浦將冷卻水送往水冷式冷凝器幫助冷媒降溫
優點：
  冷凝效果比風冷式冰機水高
缺點：
  需多安裝一台冷卻水塔
  放置空間較無限制
  冷凝器會受水質影響（水垢/青苔/鏽蝕）

## Slide 17: 水冷式冰水機 - 示意圖

## Slide 18: 氣冷式冰水機
風冷式冰水機冷凝器是靠著空氣的流動來幫助冷媒進行降溫，由於空氣的熱傳導速度和熱容量較水來得不佳，因此冷凝器會多加裝散熱鰭片以大幅增加散熱面積，並加裝風機助於空氣快速的流動增加冷卻的效率。
優點：
  不需安裝冷卻水塔
  廠務配線較容易
缺點：
  機台上需加裝一組風機
  需放置通風良好處
  體積大(含熱散鯺片)

## Slide 19: 氣冷式冰水機 - 示意圖

## Slide 20: 冷媒種類
冷媒，又稱製冷劑、致冷劑、雪種，是各種熱機中藉以完成能量轉化的媒介物質。
環保冷媒：
  R401 、R404、R32、R406 、R407 、R410…等.
不環保冷媒：
  R12、R22(2020年起進口配額歸零)->22A/R417

## Slide 21: 機台搭配Chiller-1
邏輯基板OVEN_P6502_SANYO Chiller System

## Slide 22: 機台搭配Chiller-2
EO Technics 雷射雕刻_EO CHILLER

## Slide 23: 機台搭配Chiller-3
Wafer Prober-TEL C355_極低溫

## Slide 24: 機台搭配Chiller-4
Wafer Prober-TSK ART-HS_極低溫

## Slide 25: 機台搭配Chiller-5
半導體及FPD製造設備_MIURA Chiller

## Slide 26: CHILLER測試重點整理
溫度:
  溫度的準確性 溫度的飄移度(溫度上下震盪值) 達到設定溫度時間(升降溫時間)
冷媒高低壓/冷媒洩漏測試
水路漏液檢查
冷卻液流量/壓力
機台運轉電流: 壓縮機/水PUMP
熱負載測試: 機台維修後制冷能力測試
各項閥體/接頭檢查
外觀清潔度檢查

## Slide 27: 冰水機常見故障原因及排除-1
現象 | 保護裝置之動作 | 可能原因 | 處理方法
1.水泵、壓縮機都不起動 | 保護裝置沒有動作 | a.無電源 | a.檢查後送電
 |  | b.控制回路電源保險絲燒毀 | b.檢查保護回路後，更換
 |  | c.控制回路，接點接觸不良 | c.檢修或更換
 |  | d.水泵過載電驛未復歸或故障 | d.檢修或更換
 |  | e.水泵、壓縮機故障 | e.檢修或更換
 | 高壓壓力開關跳脫 | a.未復歸 | a.檢查後復歸
 |  | b.接點故障 | b.檢修或更換
 | 油壓開關跳脫 | a.未復歸 | a.檢查後復歸
 |  | b.接點故障 | b.檢修或更換
 | 防凍開關跳脫 | a.未復歸 | a.檢查後復歸
 |  | b.接點故障 | b.檢修或更換
 | 壓縮機過載電驛跳脫 | a.未復歸 | a.檢查後復歸
 |  | b.接點故障 | b.檢修或更換
 | 壓縮機過熱保護接點跳脫 | a.接點故障 | a.檢修或更換
2.水泵運轉，但壓縮機不起動 | 水流開關或水泵 水塔風扇聯鎖接點不動作 | a.水管內空氣過多，水泵空轉 | a.排除水管內空氣
 |  | b.接點故障 | b.檢修或更換
 | 低壓壓力開關跳脫 | a.冷媒管路系統，凡而關閉 | a.打開凡而
 |  | b.冷媒洩漏或充填量不足 | b.系統探漏，並檢修或補充冷媒
 |  | c.接點故障 | c.檢修或更換
 | 保護裝置沒有動作 | a.溫度開關設定溫度過高 | a.修正溫度開關之設定點
 |  | b.溫度開關故障 | b.檢修或更換
 |  | c.壓縮機欠相不轉 | c.檢修主電路各接點或更換限電壓控
 |  | d.馬達發出嗡嗡聲 | d.檢修或更換
 |  | e.控制回路，接點接觸不良 | e.檢修或更換

## Slide 28: 冰水機常見故障原因及排除-2
現象 | 保護裝置之動作 | 可能原因 | 處理方法
3.起動後僅壓縮機跳脫 | 高壓開關跳脫(高壓過高) | a.冷卻水管/水閥未全開或關閉 | a.全開水閥
 |  | b.冷卻風扇不轉 | b.檢修
 |  | c.冷卻水泵或冷卻水塔風扇馬達逆轉 | c.更換三相中任兩相電源
 |  | d.冷卻水量不足，進、出水溫差過大 | d.清潔水路過濾網或更換水泵、配管使水量增加或更換冷卻水塔等
 |  | e.冷凝器積垢太多 | e.以化學藥劑洗淨冷卻管
 |  | f.高壓角閥未全開或關閉 | f.全開高壓角閥
 |  | g.冷媒充填過量 | g.減少冷媒量
 |  | h.冷媒系統混入空氣 | h.排除系統中的空氣
 |  | i.高壓開關調整不良或故障 | i.修正設定壓力或更換
 |  | j.冷媒管路堵塞 | j.清理乾燥過濾器
 |  | k.進出水接反 | k.更改管路
 | 低壓開關跳脫(低壓過低) | a.回流關斷閥或出液閥關閉或未全開 | a.全開閥門
 |  | b.冷媒洩漏 | b.系統探漏，並修復
 |  | c.冷媒不足 | c.補充冷媒
 |  | d.乾燥器堵塞 | d.泵集冷媒，更換乾燥器

## Slide 29: CHILLER維修標準流程
客戶通知取件:
機台入廠:
機台檢測
業務報價
a.機台拍照 依照客戶別建立檔案供後續追蹤.
b.機台入庫置於專屬暫存區.
a.機台進行運轉測試(依照操作手冊連接正確電源 使用專用抗凍液 及各類錶頭)進行機台故障評估.
b.維修人員填寫評估表，及所需更換之零組件清單.
c.業務人員向user提供檢測報告.
a.業務人員向客戶端進行維修報價.
b.業務人員與客戶端進行維修價格議定及交期議定.

## Slide 30: CHILLER維修標準流程
機台維修
機台測試
機台交機
A.零組件拆解
a.使用專用工具進行零組件拆解，並置於專案專用料件盒，避免混件.
b.機台抗凍液使用專屬容器儲存，避免污染.
B.零組件組裝
a.使用專用工具及治具進行零組件組裝及調整.
b.料件組裝完成後，由維修主管進行二次確認，並拍照存檔，確保各料件正確安裝.
a.檢查電源、抗凍液、循環水及各類管路是否正確連接.
b.使用專用工具(電流勾錶、 循環液壓力錶、 冷媒壓力錶….)對各零組件進行測試並拍照存檔.
c.使用熱負載機進行機台冷凍能力測試.
d.填寫機台完修測試報告.
a.機台抗凍液排空， 機台內外部清潔並包覆膠膜後，置於完工暫存區等待出機.
b.機台運輸全程使用防震固定材料加以固定，避免運輸震動造成機台損壞.
c.依照安全作業規範進行交機， 並交付機台完工檢測報告.
d.結案.

## Slide 31: 維修服務與說明
1. 可提供巡檢，在不停線狀況下做檢查，並於5-7天內對巡檢機台做report回覆機台現況，建議做保養或需更換零件提早預防
2. 即時諮詢服務。
3. 常用零件庫存備料，減少修機時間
4. 維修零件皆保固六個月
5. 抗凍液廢油處理，可集中交由工程師帶回做處理，不會造成環境污染。
6.提供維修報告書
7.根據客戶需求，提供原廠料件更換
設計研發：依客戶端需求進行機台開發及製造。
巡檢服務：提供例行性保養，及早發現問題，降低企業成本風險。
維修服務：擁有各種廠牌專業維修之技術能力。
升級服務：依據客戶端之需求，提供各型機台之升級改造….等服務。

## Slide 32: 各廠牌維修列表
廠牌 | 型號
TEL | D204/D214/D230/D240/C355
SHINWA | CH1-H6-T2、CHM3E-21-00-BL/1、CHX4E-21-20-03、CH7-H2-D0、CH7-H2-S0、CH7-H3-D0、ESA-4 、CH1-H12-T0、CH1-H18-T1
RISSHI | R-3000、EX-2008、MEXK-2002、MEXK-2003、CS-1500VL-2KS、YR-8020SC、CS-400AH-F2R、CS-1100WT-9
TSK | TP3C、SCU-500S、SCU-600E、ARTS-HS、ARTS-W3
KANTO | DTU-1531 、SUSA-03、SUSA-05
THERMO | Neslab：Steelhead 1、Steelhead 0、System ll/lll
 | Neslab：HX-75、HX-150、HX-222、HX-281、HX-300、HX-750
 | Neslab：RTE-100、RTE-110、RTE-211、 RTE-134、CFT-75、CFT-33、CFT150、CFT-75A、CFT-25、M33
LABTECH | EO100
SMC | INR-244-112D、INR-244-602A、INR-244-634B、INR-244-646C、INR244-323-X38、INR-244-680B、INR-244-633、INR244-339-X1 INR-498-001B、INR-498-001C、INR-498-011C、INR-498-011D INR-498-0012B、INR-341-59A-X117、INR-341-44A、INR-498-001A、INR-498-001B、INR-498-001C、INR-498-003B-X004、INR-498-012C、INR-498-012C-X007、INR-498-012D-X007、INR-498-016C、H-2000INR-498-043、INR-496-003B、INR-496-003C、INR-496-003D、HRZ004-L-X002、HRB4007Z-X003、INR-499-207、HEC205W-2A-X
APPLIED | AMAT-0、AMAT-1
LAM | LAM2080TCU
Affinity | PNE-H20K-ED36CBC0、PAE-020K-BE38CBD4、PAE-007K-BE38CBC3
Edwards | TC40/80
M&W | RPCE52W-SSMT-H/V3、RPC140W-SPU
AQUAtech | AQW-K12-AMT、AQW-K4-TY-02、TCW-40006LG-G、T02-PC3
ORION | REK3750A-VW-DS2、RKS-600S-VA-200-1
TAITEC | SC-80F、DEX-30A
Daikin | TSP-3055DD、TSP-3055SSS、UBRPD5A-2T2、UBRPD5A-1T4
CKD | HYP3006W
HITEMA | ECA001/60
YAMATO | BH300N、CTE42W
O-KUMA | OE-2W-CE1
PTC | LANTRA-1300S
MIURA | MTW-3750BG-G6、MDW-1500BG、MTW-2200BG-G6
陸續更新中

## Slide 33: CHILLER 實蹟

## Slide 34
Thank you !