## Slide 1: FAB附屬設備專業訓練 Facility Gas system Introduction
S830 王瑞銘

## Slide 2: Agenda
S830主要業務內容
Bulk gas system
Special gas system
    JPC氣櫃氣體鋼瓶更換流程
    氣體二次盤(VMB, VMP)
    Hook up工程如何進行(氣體管材認識)
    APM Gas pump down
Gas detector system
中場休息
調壓閥介紹---博克聯合 張文芳 業務工程師

## Slide 3: S830主要業務內容
S830 氣 化 課 – 氣體、化學
氣體： 一般大宗氣體(Bulk gas)、特殊氣體(Special gas)
安全設施： 氣體偵測器(Gas detector)
化學：液態化學品(Chemical)
排氣：H.E熱排氣(Heat Exhaust)、A.E酸排氣(Acid Exhaust)、P.E製程排氣(Pump Exhaust)

## Slide 4: Facility Gas system Introduction
Bulk gas system
Special gas system
    JPC氣櫃氣體鋼瓶更換流程
    氣體二次盤(VMB, VMP)
    Hook up工程如何進行(氣體管材認識)
    APM Gas pump down
Gas detector system

## Slide 5: Bulk Gas定義及用途
Bulk Gas係由空氣中可解析出且需求量較大的一般氣體(如本廠使用的N2、H2、O2、Ar、HPA)
非泛指需求量大之氣體(如某些光電廠NH3使用BSGS(Bulk Specialty Gas System)，但NH3為Special Gas)
Bulk Gas廣泛使用在半導體的各種製程中
  O2：擴散與乾蝕刻
  Ar：濺鍍與蝕刻
  H2：爐管
  N2：管路吹淨、保壓測試、Process

## Slide 6: 廠內Bulk gas氣體總類
目前廠內Bulk Gas種類分為以下幾種：
  N2：氮氣，分為G-N2, P-N2
  H2：氫氣，分為G-H2, P-H2
  O2：氧氣，分為L-O2 , G-O2, P-O2
  Ar：氬氣，分為L-Ar , G-Ar, P-Ar
  HPA：高壓空氣(High Pressure Air)
  說文解字
  G：General 一般的
  P：Purified 純化的
  L：Liquid 液體

## Slide 7: 高壓乾燥空氣HPA供應架構說明
空壓機*7
乾燥機*5
廠務機械區
FAB
氣體別：HPA
機台
露點計
HPA
HPA
(乾燥後)
*也有部分沒有二次盤
VMP(二次盤)
HPA

## Slide 8: N2氣體供應架構說明
氣體別：N2/氮氣
Gas yard
Gas room
氮氣(GN2)是由供應商經由地下管路送至廠內
N2 Purifier(純化器)
氣櫃
VMP(二次盤)
機台
含水、含氧分析儀
GN2
PN2
FAB
廠務機械區
*也有部分沒有二次盤

## Slide 9: O2、Ar氣體供應架構說明
LO2 Tank
O2 Purifier(純化器)
VMP(二次盤)
Gas yard
Gas room
FAB
氣體別：O2、Ar (下圖以O2為例說明)
機台
含水、含氧分析儀
GO2
PO2
PO2
*也有部分沒有二次盤

## Slide 10: H2氣體供應架構說明
氣體別：H2
H2 room
Gas room
FAB
H2 Bundle(鋼瓶組)
供應切換控制盤
H2 Purifier(純化器)
含水、含氧分析儀
GH2
PH2
VMP(二次盤)
機台
*也有部分沒有二次盤

## Slide 11: Facility Gas system Introduction
Bulk gas system
Special gas system
    JPC氣櫃氣體鋼瓶更換流程
    氣體二次盤(VMB, VMP)
    Hook up工程如何進行(氣體管材認識)
    APM Gas pump down
Gas detector system

## Slide 12: 廠內Special gas氣體總類及用途
特殊氣體常用於科技工業，對積體電路的製造有著極大的重要性。
了解特殊氣體的氣體特性，與異常時的相關安全措施也是極為重要的。
廠內Special gas依其氣體特性可分為下列幾類(舉例)：
  毒性(Toxic)/腐蝕性(Corrosiveness): NH3、Cl2、HBr、BCl3、WF6 、4%PH3/N2、1%PH3/He
  可燃性(Flammable): SiH4、4%PH3/N2、1%PH3/He、SiH2Cl2、CO
  助燃性: NF3、N2O
  窒息性: C2F6、SF6、30%O2/He、CHF3、C4F8、CF4、Ar、Ne、He、CO2
  ＊很多氣體具有二種以上特性，因此一定要對氣體特性有相當瞭解。透過SDS我們可以很清楚的知道它的各項特性，包括物理特性、化學特性、毒性、相容性…等，乃至於緊急處理的方法和步驟皆有詳細的介紹。

## Slide 13: 氣瓶櫃區域介紹（5大區域）
Old Gas Room
New Gas Room
SiH4 Room
Fab 2F WF6
Sub-fab G Tunnel

## Slide 14
FAB 2F氣瓶櫃位置
BUFFER
物料間
洗管間
中 央 走 道
三 米 走 道
維 修 走 道
酸洗間
酸洗間
工具間
G
U
K
I
小D
J
H
WAT
D
小B
A
B
C
F
E
小E
CB30
CB34
CB47
CB09
CB44
CB33

## Slide 15: Special gas供應架構說明
VMB
氣瓶櫃(Cylinder Box；CB)
(簡稱：氣櫃)
Gas room/FAB
FAB
機台
VMP

## Slide 16: 氣瓶櫃架構
當一支鋼瓶使用完後，另一支待機中的鋼瓶將自動上線供應，並發出更換鋼瓶的警報。
Notes: 關於氣櫃的架構 可以氣櫃內鋼瓶數量區分為 單缸、雙缸、三缸…等
目前場內使用的氣櫃都是雙缸式，就如這張照片所示，氣櫃內有2支鋼瓶，分為A/B line
一 支鋼瓶供應另一支鋼瓶待機standby
以照片中的氣櫃為例說明：左邊的A line是供氣中，右側B line為standby line，當氣櫃判斷A Line 鋼瓶用完後，則會自動切換至b line供應，同時會發出警報通知S830值班室人員需進行更換鋼瓶的動作。

## Slide 17: 氣瓶櫃安全裝置元件介紹
MFM(Mass Flow Meter)：
  偵測供應流量是否異常，當流量異常偏高超過設定值時可Shut Down氣瓶櫃，可於氣化課值班室SCADA設定此功能為手動或自動。
Shut-Boy：
  當氣瓶櫃偵測到Shut down訊號時，Shut-Boy會自動將鋼瓶的手動閥關閉，以減低危害的程度。
MFM
Shut-Boy
主要設置於何種氣櫃：
腐蝕性
自燃性
急毒性
主要設置於何種氣櫃：
腐蝕性
急毒性
Notes: 剛才提到的氣櫃安全裝置有以下幾種
第一、MFM流量計 ，這個裝置會設置在毒性、腐蝕性及可燃性的氣體氣櫃內，當氣體的流量過高時有可能是洩漏造成，為避免災害持續，當它偵測到流量超過設定值時可以自動將氣櫃Shut down
第二種、shut boy, 緊急遮斷閥，通常設置於氣體有毒性及腐蝕性的氣櫃，它是安裝在鋼瓶的閥頭上，當氣櫃shut down 時，會自動將鋼瓶閥關閉，以避免氣體持續流出。

## Slide 18: 氣瓶櫃安全裝置元件介紹
UV/IR FLAME DETECTED：
  偵測火燄燃燒放射之UV(Ultraviolet 紫外線)及IR(Infrared紅外線)後，氣瓶櫃停止供氣。
灑水頭：
  當氣櫃內溫度超過67℃持續60秒，灑水頭將破裂，消防水流出澆熄或減低火燄溫度 。
Gas Detector ：
  偵測氣瓶櫃內鋼瓶及閥件有無洩漏氣體，如偵測異常讀值，氣瓶櫃Shut down停止供氣。
UV/IR
灑水頭
Detector
Notes: 再來是UV/IR 火焰偵測器，這是設置在會燃燒的氣體氣櫃，若偵測到火焰會將氣櫃停機 shut down
灑水頭 這個大家應該就不陌生了，當氣櫃內溫度超過67℃持續60秒，灑水頭就會將水噴出進行滅火 。當然，灑水頭就是設置在會燃燒的氣體氣櫃
最後，當氣體有洩漏時，氣體偵測器偵測超過一定時間與濃度，就會將氣櫃停機 shut down
關於氣體偵測器 是屬於場內很重要的安全裝置，它不只在氣櫃看得到，在fab內的許多機台周邊都有，所以接下來我會再詳細說明

## Slide 19: Facility Gas system Introduction
Bulk gas system
Special gas system
    JPC氣櫃氣體鋼瓶更換流程
    氣體二次盤(VMB, VMP)
    Hook up工程如何進行(氣體管材認識)
    APM Gas pump down
Gas detector system

## Slide 20: JPC氣櫃氣體鋼瓶更換流程
更換鋼瓶可區分為下列5階段
關閥階段：將氣瓶櫃管路內部氣體抽空至負壓，以負壓保壓確認鋼瓶閥是否已關緊。
管路Purge階段：使用N2(惰性氣體)進行管路Purge，來確保管路內無毒性氣體殘留，避免拆卸鋼瓶時造成毒性氣體洩漏。
更換鋼瓶階段：使用N2(惰性氣體)維持管內正壓，避免拆卸鋼瓶接頭後受大氣汙染。
高壓保壓階段：使用Test高壓氣體(N2或Ar)進行管路保壓，依照氣瓶櫃種類步驟時間，確認保壓壓力有無異常之狀況。
開閥階段：高壓保壓完成後，氣瓶櫃會再進行管路Purge ，確保管路內氣體不受汙染維持正常，接續至開閥步驟開啟鋼瓶閥。

## Slide 21: 氣瓶櫃盤面示意圖
PRV1B
PT0A
AV3A
PRV1A
AV2A
AV1A
AV2B
AV1B
PGS1
AV1
FMS
FMS
PS2A
AV4A
AV5A
AV5B
AV4B
P.O.U
AV3B
VG
PT0B
PS2B
Line N2
Acid Exhaust
Supply
Empty
Purge N2
MV2N
MV3N
MV1N
Test Ar
or
Test N2
]

## Slide 22
AV1
FMS
FMS
Line N2
Purge N2
Stand
by
Supply
PRV1B
AV2A
AV1A
AV2B
AV1B
PGS1
PS2A
AV4A
AV5A
AV5B
AV4B
P.O.U
AV3B
VG
PT0B
PS2B
Acid Exhaust
正常供應狀態
PT0A
AV3A
PRV1A
Supply
Empty
MV2N
MV3N
MV1N
Test Ar
or
Test N2
]
供應氣體

## Slide 23
AV1
FMS
FMS
Line N2
Purge N2
Stand
by
Supply
PRV1B
AV2A
AV1A
AV2B
AV1B
PGS1
PS2A
AV4A
AV5A
AV5B
AV4B
P.O.U
AV3B
VG
PT0B
PS2B
Acid Exhaust
氣體鋼瓶切換
PT0A
AV3A
PRV1A
Supply
Empty
MV2N
MV3N
MV1N
Test Ar
or
Test N2
]
4號閥開啟
3號閥開啟
供應氣體

## Slide 24: 階段1：關閥
AV1
FMS
FMS
Line N2
Purge N2
鋼瓶關閥
Supply
Empty
PRV1B
PT0A
AV3A
PRV1A
AV2A
AV1A
AV2B
AV1B
PGS1
PS2A
AV4A
AV5A
AV5B
AV4B
P.O.U
AV3B
VG
PT0B
PS2B
Acid Exhaust
真空
抽殘氣
MV2N
MV3N
MV1N
Test Ar
or
Test N2
]
5號閥開啟
3號閥開啟
供應氣體
Line N2氣體

## Slide 25
Supply
Empty
PRV1B
PT0A
AV3A
PRV1A
AV2A
AV1A
AV2B
AV1B
PGS1
PS2A
AV4A
AV5A
AV5B
AV4B
P.O.U
AV3B
VG
PT0B
PS2B
Acid Exhaust
階段2：管路Purge
MV2N
MV3N
MV1N
Test Ar
or
Test N2
]
AV1
FMS
FMS
Line N2
Purge N2
A
5號閥開啟
3號閥開啟
2號閥開啟
Purge N2氣體
供應氣體
Line N2氣體

## Slide 26
New
Supply
Empty
PRV1B
PT0A
AV3A
PRV1A
AV2A
AV1A
AV2B
AV1B
PGS1
AV1
FMS
FMS
MV2N
MV3N
MV1N
PS2A
AV4A
AV5A
AV5B
AV4B
P.O.U
AV3B
VG
PT0B
PS2B
Line N2
Acid Exhaust
階段3：更換氣體鋼瓶
Purge N2
Test Ar
or
Test N2
]
更換鋼瓶
2號閥開啟
N2氣體
供應氣體
Line N2氣體

## Slide 27
Supply
PRV1B
PT0A
AV3A
PRV1A
AV2A
AV1A
AV2B
AV1B
PGS1
AV1
FMS
FMS
MV2N
MV3N
MV1N
PS2A
AV4A
AV5A
AV5B
AV4B
P.O.U
AV3B
VG
PT0B
PS2B
Line N2
Acid Exhaust
階段4：高壓保壓
Purge N2
Test Ar
or
Test N2
]
New
1號閥開啟
Test氣體
高壓保壓完成
供應氣體
Line N2氣體

## Slide 28
New
Supply
PRV1B
PT0A
AV3A
PRV1A
AV2A
AV1A
AV2B
AV1B
PGS1
MV2N
MV3N
MV1N
PS2A
AV4A
AV5A
AV5B
AV4B
P.O.U
AV3B
PT0B
PS2B
階段5：鋼瓶開閥階段
Test Ar
or
Test N2
AV1
FMS
FMS
VG
Line N2
Acid Exhaust
Purge N2
鋼瓶開閥
]
3號閥開啟
供應氣體

## Slide 29: Facility Gas system Introduction
Bulk gas system
Special gas system
    JPC氣櫃氣體鋼瓶更換流程
    氣體二次盤(VMB, VMP)
    Hook up工程如何進行(氣體管材認識)
    APM Gas pump down
Gas detector system

## Slide 30: 氣體二次盤(VMB, VMP)
閥門分配箱/盤 (Valve Manifold Box/Panel，簡稱 VMB/VMP)
  主要功能：N2吹掃、壓力調整、管內氣體Vent、壓力監控、供應機台增/減用、供應氣櫃增/減/合併供應、氣體洩漏監測
氣櫃
VMB/VMP
機台

## Slide 31: 氣體二次盤(VMB, VMP)
氣櫃
VMB/VMP
機台
供應增減便利性
  即使增減供給機台，可在VMB/P增設和拆除，不影響其他供應機台

## Slide 32: 氣體二次盤(VMB, VMP)
閥門分配箱 Valve Manifold Box，簡稱 VMB
  主要功能：N2吹掃、壓力調整、管內氣體Vent、壓力監控、供應機台增/減用、供應氣櫃增/減/合併供應、氣體洩漏監測、盤內排氣
  適用氣體氣體：
    毒性(Toxic)/腐蝕性(Corrosiveness): NH3、Cl2、HBr、BCl3、4%PH3/N2、1%PH3/He
    可燃性(Flammable): SiH4、4%PH3/N2、1%PH3/He、SiH2Cl2、CO
閥門分配盤 Valve Manifold Panel，簡稱 VMP
  主要功能：N2吹掃、壓力調整、管內氣體Vent、壓力監控、供應機台增/減用、供應氣櫃增/減/合併供應、氣體洩漏監測、盤內排氣
  適用氣體氣體：
    惰／氟／一般性氣體

## Slide 33: 設備端二次閥箱/盤(VMB/VMP)
VMB
氣瓶櫃
Gas room/FAB
FAB
機台
VMB/VMP由各設備單位管理，廠務進行異常處理

## Slide 34: 設備端二次閥箱/盤(VMB/VMP)演進
  ＶＭＢ前世：遮斷、purge N2、調壓、Vent、隔離、過濾功能
  ＶＭＢ今生：遮斷、調壓、過濾功能
  演進原因：容易操作錯誤用量異常、氣體汙染
Filter
隔離閥
Vent
調壓閥
Purge N2
二次盤主閥
VMB/VMP前世
VMB/VMP今生
調壓閥
Filter
二次盤主閥

## Slide 35: 設備端二次閥箱（ＶＭＢ）
to設備機台
from氣櫃
VENT
Purge N2
6.5kgf/cm2
Close
Close
Open
Open

## Slide 36: Facility Gas system Introduction
Bulk gas system
Special gas system
    JPC氣櫃氣體鋼瓶更換流程
    氣體二次盤(VMB, VMP)
    Hook up工程如何進行(氣體管材認識)
    APM Gas pump down
Gas detector system

## Slide 37: Gas Hook up流程
User需求
E化設施需求填寫
通知S800窗口
現場會勘
施工
驗收、結案
需求勘誤
User提供預算碼
開PR、採購議價
S800窗口邀約相關系統負責人共同現勘
二週
四~六週
(依採購議價進度)
二~四週
(依工程難易度)
四週
完工後四週
Hook up所需時程
1.管路佈設、配製
2.QC檢測 (依氣體別進行五項測試)
保壓、氦測漏、水分、微氧、Particle

## Slide 38: 設施需求填寫
http://nthccimap03/CIMService-online/Hookup/Hookup_Request_Form_V2020.aspx

## Slide 39: 氣體管件材料介紹
SWG(Swagelok)
VCR(Vacuum Coupling Retainer)
洩漏率低，約為10-9 A cc/sec
耐壓較高
常用於製程用的危險氣體
洩漏率較高，約為10-6 A cc/sec
耐壓較低
常用於不具危險性的一般氣體
測漏孔

## Slide 40: 氣體管件材料介紹
氣體管路
氣體管路：輸送氣體
廠內氣體管材區分： SUS316 BA、EP、EP V+V
  BA管：使用於HPA、GN2
  EP管：使用於Special Gas、P級氣體
  EP V+V管：使用於HBr, Cl2
SUS316 EP：電解拋光管(Stainless Steel ElectroPolished Tube / Pipe)
SUS316 BA：無縫不鏽鋼管(Bright Annealed Tube / Pipe )
SUS316 L EP V+V：除了既有的SUS316 L EP管材等級外，額外再做V+V (VIM[Vacuum Induction Melting 真空感應熔煉] + VAR [Vacuum Arc Remelting 真空電弧精煉])之製程加工處理，特點是潔淨度極高，組織緻密均勻，具有優異的耐腐蝕性。

## Slide 41: 氣體管件材料介紹
手動閥
關斷氣體(隔離閥)
區分：
  球閥 (Ball valve) ：使用於HPA、GN2
  膜片閥(Diaphragm valve) 使用於特殊氣體、P級氣體

## Slide 42: 氣體管件材料介紹
調壓閥
調整氣體供應壓力 (高壓->低壓)
  利用了彈簧力與氣體壓力相平衡的原理，當彈簧的壓力大於氣體壓力的時候閥關閉。
  當氣體壓力大於彈簧的彈力時候，調壓膜片下方的壓縮空氣對膜片的作用力，推動膜片向上拱，使氣體得以流通。

## Slide 43: 氣體管件材料介紹
Filter
過濾氣體 Particle
過濾孔徑 0.003 µm
過濾材質區分：
  Teflon膜  腐蝕性氣體
  不銹鋼  燃燒性氣體
  鎳  惰性氣體
  Filter過濾原理

## Slide 44: Facility Gas system Introduction
Bulk gas system
Special gas system
    JPC氣櫃氣體鋼瓶更換流程
    氣體二次盤(VMB, VMP)
    Hook up工程如何進行(氣體管材認識)
    APM Gas pump down
Gas detector system

## Slide 45: Gas pump down
Gas pump down目的：
  藉由歲修期間將有害性氣體供應管路進行保壓檢測，確保管路無洩漏。
  歲修期間將有害性氣體供應管排空，避免歲修施工誤傷管路，造成洩漏。
Gas pump down氣體：
  毒性(Toxic)/腐蝕性(Corrosiveness)：NH3、Cl2、HBr、BCl3、WF6 、4%PH3/N2、1%PH3/He
  可燃性(Flammable)：SiH4、4%PH3/N2、1%PH3/He、SiH2Cl2、CO
  黏稠、易冷凝氣體：C4F8
  ＊其它惰性或氟性氣體使用原氣體保壓，確認管路有無洩漏。

## Slide 46: 設備端二次閥箱/盤(VMB/VMP)
VMB
氣櫃
機台
各Module共用單一Gas之機台是否全部停機
電話通知 S500 (ext:28346)。
由S500彙整各Module data。
S500統籌通知S830關氣體鋼瓶。
S500電話通知各Module負責人開始使用規劃的抽氣機台Pump Down Gas。
二次盤壓力表是否已抽至負壓 (紅色) ？
S500通知S830從氣瓶櫃送Purge N2至主管線準備Purge管路。
S500通知各Module使用規劃的抽氣機台將N2抽掉，持續30~60分鐘。S830再將N2關閉，並通知S530。
二次盤壓力表是否已抽至負壓 (紅色) ？
S500通知各Module關閉二次盤準備做管線N2保壓。
S500通知S830開始送N2。 各Module抽氣機台做停機動作。
各Module負責人應再一次檢查所有其Module所屬二次盤之Manual valve是否全部已關閉。
S830確認初期 (30分鐘) 保壓是否成功。

## Slide 47: Gas pump down注意事項
Gas pump down/on時輕敲二次盤表壓-確認壓力錶正常與否
確認Valve開關定位-避免外物影響
開關標示-掛牌與防呆蓋
壓力確認-二次盤閥件有無洩漏
輕敲二次盤壓力錶
開關有無被掛牌鍊條卡住 無法關緊
明確標示及防呆裝置

## Slide 48: Facility Gas system Introduction
Bulk gas system
Special gas system
    JPC氣櫃氣體鋼瓶更換流程
    氣體二次盤(VMB, VMP)
    Gas pump down/on
    Hook up工程如何進行(氣體管材認識)
Gas detector system

## Slide 49: Gas detector架構說明
FAB
S830氣化課值班室
SCADA
Detector
指示部
Close點
(機台的酸/熱排氣)
Open點
(機台周遭)

## Slide 50: Gas detector close點
Gas detector環境點(close點)偵測位置，依特殊氣體的排放特性而定：
  酸排氣管路(Acid exhaust)
  熱排氣管路(Heat exhaust)

## Slide 51: Gas detector open點
Gas detector環境點(open點)偵測位置，依特殊氣體的飄散特性而定：
  機台上方。
  機台下方。
  高架地板下方。
  ＊因偵測原理的關係，所以很容易受到其他氣體的”干擾”，在Detector偵測位置，嚴禁擺放任何物品及作業，避免造成Detector誤動作。

## Slide 52: Gas detector隔離說明
Detector隔離，紀錄表的資料填寫
  日期時間→確認機台代號→隔離的Gas偵測點→申請者及聯絡電話→廠務同仁檢查確認
Detector復歸，紀錄表的資料填寫
  確認機台代號→解除隔離的Gas偵測點→申請者→廠務同仁檢查確認
Open area detector不可申請隔離(Alarm off)。
Close area detector因P.M.或其他原因Alarm off，S830值班工程師自Alarm off起3日內review並記錄其未復歸原因。

## Slide 53: Gas detector SCADA 介紹說明
Gas detector點位名稱說明：
  A59 C-2→A59：機台編號、C：Close機台偵測點、2：該機台第2台Detector
  A64 O-5→A64：機台編號、O：Open環境偵測點、5：該機台第5台Detector
  ALARM OFF→綠底：警報隔離狀態，但Detector仍有偵測功能。
  氣體洩漏等級：依濃度分 Warning、第一段、第二段
  撤廠警報：
  →Close點 濃度≧第二段持續 900秒，系統會推出撤廠警報。
  →Open點 濃度≧第二段持續 5秒，系統會推出撤廠警報。

## Slide 54: Gas detector異常讀值處理步驟
SCADA確認：Gas種類、Gas Leak Trend Chart。
電話通知：S100主任及主管。
異常通報：於30 min內發出異常通報Mail。
確認用設備：Portable detector(依氣體別)、數位電錶。
以Portable進行機台及環境檢查
Trend Chart
異常通報

## Slide 55: Summary
S830 (廠務氣化課)主要業務範圍
  Bulk gas system
  Special gas system(含Gas detector)
  Chemical system
  Exhaust system
值班室設有監控系統及24小時值班人員
  於系統使用上有任何問題，請與值班分機38439/28439聯絡，值班同仁將為您服務。